竞争性磋商文件

项目名称：南通市公安局交通警察支队（车管所）消防设施维修保养项目

项目编号：20180717001

采   购   人（盖章）: 南通市公安局交通警察支队

招标代理机构（盖章）: 南通俊达工程造价咨询有限公司

日               期 : 2019 年8月7日

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  项目需求	13

第四章  评审方法和程序	24

第五章 建筑消防设施维修保养合同	30

第六章 履约验收及付款	35

第七章 磋商响应相关格式及文件	36

尊敬的投标供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商活动。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商公告

南通俊达工程造价咨询有限公司（以下称代理招标机构）受南通市公安局交通警察支队（以下称采购人）的委托，就南通市公安局交通警察支队（车管所）消防设施维修保养项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称及地点：南通市公安局交通警察支队（车管所）消防设施维修保养项目。本项目位于南通市崇川区青年中路169号。

二、招标范围：南通市公安局交通警察支队车辆管理所传达室、1#、2#、3#、4#楼、室外消防管网维修保养项目。

三、服务期限：维修期45日历天，维保服务期限为一年（12个月，从采购人对维修内容验收合格之日起算），合同到期后，按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的规定和采购文件中消防设施维护保养技术要求进行维保的，维保期内无重大安全责任事故的，可进行续签。

四、项目预算：项目总预算19.4万元，其中：消防设施维修人民币15.9万元(税率9%)；消防设施维护保养人民币3.5万元(税率6%)。

五、项目需求：详见本磋商文件第三章。

六、供应商资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商必须是具有独立法人资格和具备消防工程专业承包二级及以上资质，且须在具备资质的江苏省建筑消防设施维修保养技术服务机构名录中（以江苏消防网http://www.js119.com/index.html公布的名录为准）；

3、投标供应商具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证资质证书。

4、拟派项目负责人持有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，同时持有江苏省公安厅消防设施维修保养技术服务技术人员资格证书；

5、拟派现场维护人员必须具有公安部消防局建（构）筑物消防员及江苏省公安厅消防设施维修保养技术服务技术人员资格证书；拟派现场维修电工及焊工持有特种作业证书。现场维护人员、电工、焊工每个工种不应少于2人，但可1人持有多个工种证书；

6、投标供应商需提供企业为拟派本项目组所有成员缴纳的2019年1月至2019年6月连续6个月的个人养老保险证明；

7、投标供应商携带授权委托书及身份证复印件在2019年8月 20日17时前（节假日除外）踏勘现场，并领取踏勘现场证明方可投标，逾期将不再出具踏勘现场证明。

8、本项目不接受任何形式的联合体投标；

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第六条中A、磋商响应资料原件包】供评标小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担。

六、磋商文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市公安局政府采购公告栏”下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件接收截止及磋商开始时间：2019年8月27日14 时30分。地址：南通市崇川区青年中路169号1号楼六楼会议室。

八、磋商小组将对响应供应商的资格进行审查，审查通过方可参与磋商。

九、磋商保证金：本项目供应商须交纳磋商保证金(现金形式)人民币叁仟元整。

十、联系方式：

1、采购人

单位：南通市公安局交通警察支队

联系人：洪先生；

电话：13390961575。

- 采购代理机构

单位：南通俊达工程造价咨询有限公司

地 址：南通市崇川区外环东路80号

联系人：严建飞    电  话：15951316430

邮  箱：453173047@qq.com

2019年8月7日

# 第二章  供应商须知

## 一、说明

1、本磋商文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2、招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

## 二、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以代理机构在“南通市公安局政府采购栏”发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

## 三、磋商响应文件的组成及装订

1、磋商响应文件由：①磋商响应资料原件包、②资格后审材料文件、③技术磋商响应文件、④商务标响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

## 四、磋商响应文件的份数、签署和退还

1、磋商响应文件中，除【①磋商响应资料原件包】外的，其余均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、磋商程序顺利进行后，除“①磋商响应资料原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

## 五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：①、②、③、④分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的标段名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：投标文件中的①及②、③的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

## 六、磋商响应文件内容

### A、磋商响应资料原件包（一个密封包）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1、提供投标供应商的法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项的原件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件。

3、提供投标供应商的具备消防工程专业承包二级及以上资质证书原件。

4、投标供应商具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证资质证书原件。

5、拟派项目负责人持有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，同时持有江苏省公安厅消防设施维修保养技术服务技术人员资格证书原件；

6、拟派现场维护人员必须具有公安部消防局建（构）筑物消防员及江苏省公安厅消防设施维修保养技术服务技术人员资格证书；拟派现场维修电工及焊工持有特种作业证书。现场维护人员、电工、焊工每个工种不应少于2人，但可1人持有多个工种证书原件；

7、提供投标供应商为拟派本项目负责人缴纳的2019年1月至2019年6月连续6个月的个人养老保险证明原件；

8、投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章。

9、磋商文件需要提供的其他资料的原件。

注:身份证原件可随身携带。

### B、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和3份“副本”）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1、提供投标供应商的法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件。

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项的原件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件。

3、提供投标供应商的具备消防工程专业承包二级及以上资质证书原件的复印件。

4、投标供应商具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证资质证书原件的复印件。

5、拟派项目负责人持有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，同时持有江苏省公安厅消防设施维修保养技术服务技术人员资格证书原件的复印件；

6、拟派现场维护人员必须具有公安部消防局建（构）筑物消防员及江苏省公安厅消防设施维修保养技术服务技术人员资格证书；拟派现场维修电工及焊工持有特种作业证书。现场维护人员、电工、焊工每个工种不应少于2人，但可1人持有多个工种证书原件的复印件；

7、提供投标供应商为拟派本项目负责人缴纳的2019年1月至2019年6月连续6个月的个人养老保险证明原件的复印件；

8、投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章。

9、现场踏勘证明原件。

10、投标供应商还须提供磋商文件第七章投标响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”内的：关于资格文件的声明函；投标供应商一般情况表、财务状况表。

### C、技术磋商响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和3份“副本”）（格式参见第七章）：

【特别提醒】供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件。以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投磋商处理，或可能直接影响技术磋商评审的得分。

#### 1、竞争性磋商响应函。

2、财务状况一览表

3、投标人一般情况；（包含但不限于投标人简介、荣誉、奖章、公司先进设备等证明材料）

4、技术响应文件：

（1）项目组成员执业能力；

（2）投标供应商综合素质；

（3）投标供应商业绩；

（4）本地化服务；

（5）对本项目的整体策划和实施方案；

（6）单件300元以内免费材料设备清单。

5、认为对本次招标有关的其它证明或说明材料。

### D、商务标响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和3份“副本”，格式参见第七章）：

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

1、投标响应报价总表；

2、投标响应报价明细表；

## 七、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

## 八、磋商响应文件递交时间及地址

供应商必须在2019年8月27日14时30分前，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。地址：南通市崇川区青年中路169号1号楼六楼会议室，如有变动另行通知。

九、资格审查及磋商评审时间及地址

资格审查及磋商评审时间为2019年8月27日14时30分整。地址：南通市崇川区青年中路169号1号楼六楼会议室，如有变动另行通知。

十、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托受权人签署。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标报价总价包括：投标人从事本项目活动所需的一切费用，包括但不限于管理人员、专业技术人员、交通工具、维修保养所需的维保办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、通讯、等一切费用。

6、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

## 十一、磋商费用：

1、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

2、采购磋商文件费300.00元/套（采购文件费用无论是否成交均不予退回；采购文件费用采用现金的形式在递交投标文件时交纳给采购采购代理机构）。

3、采购代理服务费

成交人须缴纳代理服务费：计费按照崇财发[2015]29号文件内的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥2000.00元的，以¥2000.00元计收。

| 中标金额 | 政府采购服务 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5% |
| 50-100万（含）以下 | 1.05% |
| 100-150万（含）以下 | 0.52% |

磋商响应供应商自行考虑包含在磋商响应报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

4、专家评审费

成交人须缴纳专家评审费，按实支付，应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

## 十二、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为：人民币叁仟圆整（¥3000元）；

2、供应商交纳的磋商保证金采用现金的形式，现金用档案袋或信封密封，封袋上标明投标供应商名称。

3、投标人在投标现场递交本项目的投标保证金后，方可递交纸质书面投标文件。不递交本项目的保证金，视为放弃投标资格，采购代理机构将拒绝接收其递交的投标文件。

4、未成交供应商其磋商保证金，当场退还。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的。

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的。

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为。

（5）磋商文件规定的其他情形。

## 十三、付款方式

双方签订合同后,在乙方对消防设施维修完成，通过招标人验收合格并上报市公安局审计后，凭发票支付消防设施维修项目审定价的90%，质保金（消防设施维修项目审定价的10%）和维护保养费用（市局审定价格）将在1年维保合同到期后支付。乙方请求支付各期间维保费用时，必须按甲方财务规定提供增值税专用发票及各项维保测试记录，且开票数额应根据甲方考核结果确定。

## 乙方的维护保养如达不到标准或甲方要求，甲方将视情况扣罚乙方。

## 十四、未尽事宜

按有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

一、各系统维修要求

(一)、火灾自动报警及联动控制系统：

消防报警主机(品牌：上海松江)已经使用了十多年了，考虑到消防报警主机相关备品备件已经不再生产，对后期的维修维护产生了诸多的不便。

解决方案：更换一台全新的松江品牌的9000系列主机，并对消防报警主机进行编程，对整个消防报警系统进行测试、调试开通。

消防报警系统3回路故障。

解决方案：对整个线路进行排查维修，维修损坏的线路，并更换故障报警设备，确保3回路运行正常。

消防报警设备地址码图纸缺失。

解决方案：对现场报警设备拆除,进行读码并绘制电子版编码图(并粘贴到消控室墙面上)，编制编码表。

(二)、七氟丙烷气体灭火系统：

机房内的无管网七氟丙烷气体灭火装置，药剂失效、压力严重不足。

解决方案：重新灌装七氟丙网药剂，并对七氟丙烷药剂储气瓶进行检测。

(三)、消火栓给水系统：

室内消火栓系统管网基本良好，但是室外消火栓埋地管道存在漏点，保不住压力。

解决方案：关闭室外进户阀门(如阀门关不死，则需要更换阀门)，用超声波测漏仪排查出室外漏点，并进行维修。如漏点在水泥硬化场地上，开挖时需考虑相应的防护措施，并在维修完成后恢复原状。

屋顶消防稳压泵漏水。

解决方案：更换水泵机封圈，确保其不再漏水。

部分消防箱内消防器材缺失、消防水带老化。

解决方案：补充或更换10-65-25消防水带(配接口)24根，补充QZ19消防水枪9支，更换800*650mm消防箱门框2套。

屋顶消火栓稳压系统油漆脱落、污染，消防水箱底部锈蚀严重。

解决方案：清理管道表面，并重新涂刷红色油漆二遍。对消防水箱底部进行除锈刷防锈漆二遍。

(四)、自动喷水灭火系统；

喷淋系统基本正常，但是屋顶喷淋稳压泵控制箱、1台喷淋稳压泵无法启动。

解决方案：对喷淋稳压泵控制箱进行维修，更换相应元器件，确保其能正常工作。其次对喷淋泵进行维修，确保其能正常运转。

屋顶消火栓稳压系统油漆脱落、污染。

解决方案：清理管道表面，并重新涂刷红色油漆二遍。

(五)、防排烟系统；

地下室消防排烟风机控制箱损坏，手动无法启动排烟风机。

解决方案：对排烟风机控制箱进行维修，更换相应元器件，确保其能手动控制启动排烟风机。

屋顶排烟风防火阀锈死，无法操作。

解决方案：更换280°排烟防火阀(带手动执行机构)。

屋顶消防排烟风机控制箱至排烟风机的管线老化导致电线外露。

解决方案：更换该段电源管线。

(六)、应急照明及疏散指示系统：

1号楼1、2、4、9层及2号楼应急照明及疏散指示系统线路存在故障，且部分疏散指示灯不亮。

解决方案：对故障部位的线路进行测试排查，并更换相应的线路。更换不亮的疏散指示灯。

二、各系统维护保养基本要求

（一）火灾自动报警及联动系统

每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按检查报告表（附表1）的格式填写季度登记表；

用专用检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示，检查数量不少于总数的30%；每季试验手动报警按钮功能，抽检数量不少于总数的30%；

试验火灾报警装置的声光显示；

试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

对备用电源进行1次充放电实验，3次主电源和备用电源自动切换试验；

用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备；

室内消防栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

检查所有转换开关；

强制切断非消防电源功能实验。

每年对火灾自动报警系统的功能，做下列检查和试验，并按检查报告表（附表1）的格式填写年检登记表；

用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次；

试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

模拟试验：

防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备；

室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

气体灭火系统的控制设备；

火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

每月检查电话插孔是否处于正常完好状态，每季试验电话插孔和对讲电话通话质量，抽检数量均不少于总数的30%。

每月检查安全出口、疏散通道等应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好，每月实验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量均不少于总数的30%。

根据《火灾探测报警产品的维护保养和报废》的规定对探测器进行清洗，并做响应阈值及其它必要的功能试验，合格者方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用，应予以更换。

附表1：自动报警及联动控制系统检查报告表（包括但不限于此表）

（1）、电源部分

| 序号 | 设备维护及检查内容 | 实 测 | 结论 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外控24V输出电压 外控30V输出电压 | ______V ______V |  |  |
| 2 | 外控蓄电池组电压(E1、E2) 报警蓄电池组电压（E3、E4） | E1___V E2___V E3___V E4___V |  |  |
| 3 | 24V输出满负载时 电压输出、电流输出 | _____V _____A |  |  |
| 4 | 主、备电转换功能 |  |  |  |
| 5 | 相应指示灯指示正常 |  |  |  |

（2）、报警系统基本功能

| 序号 | 检查内容及测试标准 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机能逐个登录探测器和模块，登录完毕显示登录总数 |  |  |  |
| 2 | 报 火 警 | 1、发出生光火警信号、记录时间 |  |  |  |
|  |  | 2、显示报警部位以及总数 |  |  |  |
|  |  | 3、首火警有指示 |  |  |  |
|  |  | 4、打印响应信息 |  |  |  |
| 3 | 复位系统、控制器消除声光报警信号并恢复到正常巡检状态 |  |  |  |
| 4 | 报 故 障 | 1、探测器、模块与控制器间连接短路、断路或探测器、模块失效，系统发出故障信号 |  |  |  |
|  |  | 2、关闭主电源，系统发出故障信号 |  |  |  |
|  |  | 3、断开报警蓄电池组，系统发出备电故障信号 |  |  |  |

（3）、联动系统基本功能

| 序号 | 检查内容及测试标准 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机能逐个登录模块，登录完毕显示记录总数 |  |  |  |
| 2 | 自 检 | 1、启动报警音响 |  |  |  |
|  |  | 2、LED发光指示灯闪亮 |  |  |  |
|  |  | 3、自检结束返回 |  |  |  |
| 3 | 报 故 障 | 模块与控制器间连接短路、断路或模块失效，应发出故障信号，指示部位 |  |  |  |
| 4 | 故障排除后，系统自动复位 |  |  |  |
| 5 | 能手动逐个打开、关闭模块 |  |  |  |
| 6 | 自动联动操作 | 1、能正确设置各逻辑关系 |  |  |  |
|  |  | 2、当有火警信号输入时系统能自动执行联动命令 |  |  |  |
| 7 | 联动后被控设备反馈信号正常 |  |  |  |
| 8 | 能正确输入年、月、日、时、分参数 |  |  |  |
| 9 | 封锁键盘时只能消音、其他键均不响应 |  |  |  |
| 11 | 能够查询登入控制器的模块的地址号 |  |  |  |
| 12 | 能够查询模块当前值 |  |  |  |

（4）、灭火系统

| 序号 | 检查内容及测试标准 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机系统初始化，液晶屏、指示灯显示正常 |  |  |  |
| 2 | 报 火 警 | 1、发出生光火警信号、记录时间 |  |  |  |
|  |  | 2、正确报警部位以及报警总数 |  |  |  |
|  |  | 3、预警灯指示 |  |  |  |
| 3 | 复位火警信息，控制器消除声光报警信号 |  |  |  |
| 4 | 报 故 障 | 1、探测器、模块与控制器间连接短路、断路或探测器、模块失效，应发出故障信号，指示部位。 |  |  |  |
|  |  | 2、关闭主电源，系统发出故障信号 |  |  |  |
|  |  | 3、断开报警蓄电池组，系统发出备电故障信号 |  |  |  |
| 5 | 故障排除后，系统自动复位 |  |  |  |
| 6 | 故障、火警连锁功能 |  |  |  |
| 7 | 自检 | LED发光指示灯闪亮 |  |  |  |
|  |  | 启动报警音响 |  |  |  |
|  |  | 自检结束返回 |  |  |  |
| 8 | 手动联 动操作 | 1、按下启动键，预警模块动作，预警灯亮 |  |  |  |
|  |  | 2、能逐个按设定时间打开模块 |  |  |  |
|  |  | 3、30秒内按下急停健能切断模块动作。 |  |  |  |
| 9 | 自动联 动操作 | 1、能正确设置各逻辑关系 |  |  |  |
|  |  | 2、系统能自动执行联动命令 |  |  |  |
|  |  | 3、30秒内按下急停键能切断模块动作 |  |  |  |
| 10 | 能正确输入年、月、日、时、分参数 |  |  |  |
| 11 | 主、备电自动转换功能正常 |  |  |  |
| 12 | 连接管路及各部件是否正常 |  |  |  |

（5）  消防电话系统

| 序号 | 检查内容及测试标准 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有分机登记正常 |  |  |  |
| 2 | 系统自检，所有批示灯闪亮正常 |  |  |  |
| 3 | 主机呼分机 | 1、振铃响亮 |  |  |  |
|  |  | 2、面板指示灯亮 |  |  |  |
|  |  | 3、通话正常 |  |  |  |
| 4 | 分机呼主机 | 1、振铃响亮 |  |  |  |
|  |  | 2、面板指示灯亮 |  |  |  |
|  |  | 3、通话正常 |  |  |  |
| 5 | 主、备电源转换，重复3、4项操作 |  |  |  |

（二）火灾疏散指示系统

每月检查消防应急照明灯的指示状态，是否处于正常充电及等候状态，对持续运行的消防应急照明灯，检查光源是否正常点亮，如光源故障及时处理更换；

日常维护中发现消防应急照明灯具损坏，及时维修更换；

每季作一次应急灯转换试验，以检验消防照明灯能否正常投入应急状态；

每季作一次全充放试验。

（三）消火栓、自动喷水灭火系统

1、制定消火栓、自动喷水灭火系统管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。

2、维护管理人员经过消防专业培训，熟悉消火栓、自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

3、每年对水源的供水能力进行一次测定。

4、每月启动运转消防水泵一次，试验远距离启泵保证泵起动时灵活，按钮启动消防泵可靠、平稳、不卡壳、不堵塞，电源正常，自动起动或电源切换时无故障。

5、每月检查并启动电磁阀试验，动作失常时及时更换。

6、每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水进行一次放水实验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

7、系统上所有的控制阀门均采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

8、室外阀门井中，进水管上的控制阀门每季检查一次，核实其处于全开启状态。

9、消防栓、自动喷水灭火系统发生故障，需停水修理前，应书面向业主报告，取得业主的同意，并由业主临场监督，采取防范措施后方能动工。

10、每月对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并保证系统处于无故障状态。

11、消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次，并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，采取措施保证消防用水不作它用，并每月对该措施进行检查，发现故障及时处理。

12、消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水根据当地环境、气候条件不定期更换。

13、寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰，确保水源充足，维护管理人员每天进行检查。

14、每年对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

15、消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

16、消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

17、每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验，验证水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的30%。

18、每月对自动喷水头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时应及时消除。更换或安装喷头均使用专用工具。

19、每月对自动喷水系统的压力进行检查，任何应处于开启状态的阀门是否被关闭，压力表是否正常，系统压力是否处于正常状态，如发现问题及时处理。

附表2：自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目（包括但不限于此表）

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每月 |
| 电源 | 接通状态，电压 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好善，清除异物、备用量 | 每月 |
| 系统所有控制阀门 | 检查铅封，锁链完好完好状况 | 每月 |
| 电动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 电磁阀 | 启动试验 | 每月 |
| 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每季 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每季 |
| 报警阀、试水阀 | 放水试验，启动性能 | 每季 |
| 水源 | 测试供水能力 | 每年 |
| 水泵接合器 | 通水试验 | 每年 |
| 过滤器 | 排渣、完好状态 | 每年 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每年 |
| 系统联动试验 | 系统运行功能 | 每年 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 每天（寒冷季节） |

（四）防火分隔阻火系统

防火卷帘维护保养：

每月定期运行检查二至三次；

按设备规定的保养计划进行系统保养；

清除卷闸电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

检查卷闸上下行程开关，开关滑轨加润滑油；

检查电动刹车手动开关和手动起闸装置；

手动上升和下降防火闸，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，令卷闸开启或关闭处于适当的位置。测试过程严防卷闸冲顶或冲底；

靠近卷闸附近的烟、温感检查自动落闸，消防中心监控员在联动台上测试遥控落闸功能；

工作结束后填写防火卷闸、门设备检查表；

每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好，每季试验自动方式启动防火门、防火卷帘门和手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

（五）机械防排烟系统

1、按设备规定的保养计划进行机器的保养。

2、手动盘动风机检查松紧度，发现异常马上检修。

3、检查风机的风叶，清楚表面灰尘。

4、加注润滑油，检查坚固风机接线端子。

5、清除控制箱表面和内部的灰尘，检查箱内器件。

6、检查风机与风管间的软界，发现破损应立即更换。

7、手动启动风机检查运行情况。

8、定期对防火阀、排烟防火阀的操作机构加油润滑，确保机构传动灵活可靠。

9、每月检查排烟机的工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。每半年试验自动方式打开排烟口、启动排烟机，抽检数量不少于总数50%。每月实验手动方式启动防排烟机，每季试验联动防排烟一次，抽检数量不少于总数的20%。

（六）其他消防设备

1、每月检查消防箱内的水带、阀门和水枪的完好，检查箱内的灭火器是否完好可用，不完好的要及时更换。

2、每月检查消防箱内联动报警水泵加压按扭一次，确保按扭能启泵。

3、每月检查消防箱内水压是否能符合要求。

4、抽检数量不少于总数的30%

（七）所有消防设施还应按公安消防部门要求维修保养，做好记录并存档，以便公安消防部门、招标方（或其物业公司）等检查。

三、质量标准、保证及售后服务

1、质量标准：消防设备常规维护保养，保养必须达到《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。通过维保的实施，将南通市公安局交通警察支队（车管所）消防系统设施的使用、管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过消防监督管理部门的检测验收。验收标准：合格率达到100%，局部允许99%，报警设备月误报率不大于2.5%。

2、中标人应严格按照江苏省公安厅关于《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的要求执行，并在接到异常情况通知后1小时内到达现场进行处理，确保自动消防设施正常运行。

3、中标人应每次对自动消防设施维护保养后做好维护保养原始记录，并及时出具维护保养情况汇总，及时提供自动消防设施月度、季度维保资料、档案，并报消防监督部门备案。

4、中标人协助招标人制订管理及使用消防设施的培训计划。

5、中标人应严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》、《维护保养技术要求及标准》以及《质量手册》的要求对招标人的消防设施进行维护保养。

# 第四章  评审方法和程序

## 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、本项目评审专家由采购单位依法组建。

3、项目响应供应商的法定代表人或受权人须持身份证准时参加磋商评审会。

## 二、磋商小组的职责

磋商小组负责具体的磋商评审事务，并履行以下职责：

1、审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价。

2、可以要求供应商对磋商响应文件内的有关事项做出解释或澄清。

3、推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单。

4、磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

（6）磋商小组成员在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向有关部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

5、竞争性磋商竞标开始后，直到公示项目成交结果，发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

6、在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

## 三、磋商原则及方法

1、磋商小组依据有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的投标人不得少于2家。

9、除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

12、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价以无效报价处理。

14、商务报价磋商响应评审内容包括分析总报价（首次）及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项及是否完全符合商务付款方式要求。如果供应商的响应报价中有漏项，且漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效磋商处理。

15、供应商的磋商响应报价未完全响应商务付款方式要求，则按无效磋商处理。

## 四、磋商评定结果的方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的提交最后评审的供应商的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审，得分最高的供应商为中标 供应商。

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目综合评分阶段中的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）“技术标分值”占总分值的比重为  70%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）“商务标分值”占总分值的比重为  30%（权重）  （取小数点后二位）。

4、当磋商小组成员为5人（含5人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具评审磋商报告。

6、评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 五、综合评分规则

(一) 技术分：70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 范围 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位综合素质 | 0-20 | 投标供应商具有一级建造师(机电)、一级注册消防工程师或高级消防员(三级)，每1名得2分，最高14分。 投标供应商具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，最高6分。 （需提供所有证书复印件，原件备查，无原件不得分） |
| 2 | 投标人业绩 | 0-15 | 投标供应商自2016年1月1日以来，承担过类似维修保养项目： （1）单个项目金额在20万元及以上（含20万元）的每个得3分，最高得9分； （2）单个项目金额在10万元及以上（含10万元）的每个得2分，最高得6分； （需提供合同、税务发票等证明材料，原件备查，无原件或缺一项不得分） |
| 3 | 本地化服务 | 0-5 | 投标人在南通市（崇川区、港闸区、开发区、通州区）具有售后服务机构，并提供服务机构的相关证明材料（营业执照、房产证或房屋租赁证明等，证明材料时间需在招标公告发布之日前） |
| 4 | 对本项目的整体策划和实施方案 | 0-25 | 1. 内容完整性和编制水平（3分） 内容的完整性、编制的合理性，横向比较0-3分。 2.质量管理体系与措施（3分） 措施明确、周密程度，重要部位控制措施是否详尽，横向比较0-3分。 3.安全管理体系与措施（3分） 措施完善、可行，安全施工是否有保障者，横向比较0-3分。 4.针对性服务（12分） 针对本项目的实际情况提出完整准确的针对性服务方案，包括常规服务、突发应急预案、隐蔽工程的处理、服务保障方案等，横向比较0-12分。 |
|  |  |  | 用于本工程的维修保养设备、仪器一览表（2分） |
|  |  |  | 拟投入本项目维修保养项目组人员一览表（2分） |
| 5 | 单件300元以内免费材料设备清单 | 0-5 | 投标人提供单件300元以内免费材料设备清单，横向比较0-5分 |

(二）价格分：30分

【特别提醒】评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；投标人不能证明其“报价合理性”的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1、本项目最高限价为19.4万元，其中：消防设施维修人民币15.9万元(税率9%)；消防设施维护保养人民币3.5万元(税率6%)。超过该限价作无效报价处理。

2、满足磋商文件要求的所有有效报价的最低价定为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（评标基准价/最后投标报价）× 30 %×100

### （三）评审争议

磋商评审时，磋商小组成员对评审的细则若有争议，由磋商小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

### （四）落标原因的解释

磋商小组成员或磋商小组不对落标的磋商响应供应商做落标原因的解释。

## 六、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10、投标人的磋商报价高于自己前一轮的。

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

## 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的。

2.在采购过程中符合要求的供应商或者进入最后评审供应商不足2家的。

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 八、成交通知

1、竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公示3个工作日，同时向中标人发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

# 第五章 建筑消防设施维修保养合同

甲方：

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

维修保养项目名称：南通市公安局交通警察支队（车管所）消防设施维修保养项目。

维修保养地点：崇川区青年中路169号

维修保养范围：

负责对整个消防系统进行维修，使其恢复正常运行。

负责下列第1-17项建筑消防设施的维修保养技术服务。1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、电气火灾监控系统；4、可燃气体探测报警系统；5、消防供水设施；6、消火栓（消防炮）灭火系统；7、自  动喷水灭火系统；8、泡沫灭火系统；9、气体灭火系统；10、防烟、排烟系统；11、应急照明和疏散指示标志；12、应急广播系统；13、消防专用电话；14、防火分隔设施；15、消防电梯；17、其他建筑消防设施： 按公安消防部门要求维修保养。

二、消防维修保养建筑物：（具体以总规划设计面积为准）

传达室、1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、室外消防管网等。

三、维修保养期限：维修期45日历天，维保服务期限为一年（12个月，从采购人对维修内容验收合格之日起算）。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4、对乙方不按规定履行职责，在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，有权解除维修保养合同。

5、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同，甲方不明示视为自动延续签订维保合同。

6、按照约定及时支付消防维保费用。

7、在消防设施运行中，发现故障应立即通知乙方。

8、有权对乙方的维护保养工作进行指导、监督、检查。

9、有配合乙方进行维护保养工作的义务，并对乙方的工作服务质量提出准确的反馈意见。

10、对乙方依据现行有关规范而提出合理的改造完善消防设施的方案，及时进行反馈。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每月不少于两次根据国家有关的技术规范和受委托方的工艺要求对设备进行保养。

5、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方、物业公司。

6、在接到业主方紧急报修通知后30分钟内赶到现场，对故障进行维修。

7、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障，保证设施正常使用。

8、免费维修、调换在质保期内火灾自动报警主机及联动控制系统、七氟丙烷气体灭火系统、室外消防管网等损坏的设备部件和在维保期内因保养不当而损坏的零部件，并承担由此产生的直接经济损失。

9、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

10、开展技术服务应当作出客观、完整的记录，记录表采用《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经委托方负责人确认。

11、需首先对消防设施进行维修，使之恢复正常运行。然后按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的规定和招标文件中消防设施维护保养技术要求对甲方的消防设施进行维护保养，确保消防设施正常运行。

12、负责帮助甲方建立和健全消防设施运行维护保养的档案。

13、每次对甲方消防设施维护保养后必须做好维护保养原始记录，并及时出具维护保养情况汇总，由乙方签字并递交一份给甲方，同时报消防监督部门备案。

14、在维护保养过程中若需更换零部件器材，应及时向甲方书面提出并做好记录。如需更换单价超过300元的零部件，配件供货应按市场价报甲方批准后实施（免收人工维修费）。

15、承担在维护保养过程中由于操作失误或未及时维护保养而造成消防设施不能正常运行的责任。

16、有责任依据最新规范要求在新规范实施后一个月内向甲方提出采用新型先进设施改造原消防设施的方案。

17、乙方技术人员或维保人员应在接到甲方报修电话通知后1小时内赶到现场，对消防设施进行维修，直到修复为止。

18、乙方必须保证提供给甲方的服务号码畅通，如因通讯不畅通，造成的后果由乙方承担。

六、维保费用及支付方式、期限：

1、项目总价暂定人民币         万元（以市局审定价为准），其中：消防设施维修暂定人民币      万元(税率9%)；消防设施维护保养暂定人民币        万元(税率6%)。；

2、本项目分期付款：

双方签订合同后,在乙方对消防设施维修完成，通过招标人验收合格并上报市局审计后，凭发票支付消防设施维修项目审定价的90%，质保金（消防设施维修项目审定价的10%）和维护保养费用（市局审定价格）将在1年维保合同到期后支付。乙方请求支付各期间维保费用时，必须按甲方财务规定提供增值税专用发票及各项维保测试记录，且开票数额应根据甲方考核结果确定。

如有重大工作失误或违约行为，招标人有权扣除全部服务费，但并不排除按合同条款作出相应处理。

七、违约责任：

1、甲方未按规定落实值班和管理措施，发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方不按时支付维保费用达到一个月的，乙方有权解除合同。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。在工程施工过程中以及工程保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故，产生的任何后果均由乙方全部承担。因乙方在维保过程中未按标准实施维保，若出现消防部门到场检查、验收不合格，由此产生的处罚等责任均由乙方负责。

4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的2解决。

1、由南通市仲裁机关仲裁；

2、向项目所在地法院起诉。

九、合同份数：本合同一式八份，甲、乙双方各执四份。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人或 委托代理人： | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人或 委托代理人： |
| --- | --- |

附件             建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)   委托代理人：                  (签字)

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

# 第六章 履约验收及付款

一、采购人和中标人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保服务按时完成。

二、中标供应商履约到位后，中标人应以书面形式向采购单位提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、中标人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目服务款项。

# 第七章 磋商响应相关格式及文件

## 一、磋商响应文件

1、磋商响应资料原件包

2、资格后审材料文件

3、技术磋商响应文件：

（1）竞争性磋商响应函；

（2）财务状况一览表；

（3）投标人一般情况；（包含但不限于投标人简介、荣誉、奖章、公司先进设备等证明材料）

（4）技术响应文件：

①项目组成员执业能力；

②投标供应商综合素质；

③投标供应商业绩；

④对本项目的整体策划和实施方案；

（5）认为对本次招标有关的其它证明或说明材料。

4、商务标响应文件：

（1）投标响应报价总表

（2）投标响应报价明细表

## 二、投标响应文件封面范例

南通市公安局交通警察支队（车管所）消防设施维修保养项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写：磋商响应资料原件包

资格后审材料文件

技术磋商响应文件

商务标响应文件

（资格后审）

供应商：参加磋商响应单位全称

二○一九年   月   日

## 三、投标响应文件

### A、磋商响应资料原件包(单独密封)

目  录

| 序号 | 磋商响应资料原件包明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标供应商的法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 | √ |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项的原件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件。 | √ |
| 3 | 提供投标供应商的消防设施专业承包二级及以上资质证书原件、安全生产许可证书原件、建筑消防设施维修保养技术服务资质证书原件。 | √ |
| 4 | 提供拟派项目负责人的二级及以上建造师证书、安全B证、消防行业特有工种职业资格证书原件。 | √ |
| 5 | 提供投标供应商为拟派本项目负责人缴纳的2019年1月至2019年6月连续6个月的个人养老保险证明原件。 | √ |
| 6 | 投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章。 | √ |
| 7 | 磋商文件需要提供的其他资料的原件。 | √ |

竞磋供应商：（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日

### B、资格后审材料文件(单独密封)

#### B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法人企业《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供投标供应商的消防设施专业承包二级及以上资质证书原件、安全生产许可证书原件、建筑消防设施维修保养技术服务资质证书原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 提供拟派项目负责人的二级及以上建造师证书、安全B证、消防行业特有工种职业资格证书原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 提供投标供应商为拟派本项目负责人缴纳的2019年1月至2019年6月连续6个月的个人养老保险证明原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 6 | 投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章。 |  |
| 7 | 现场踏勘证明原件（须加盖公章）。 |  |
| 8 | 投标供应商还须提供磋商文件第七章投标响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”内的：关于资格文件的声明函；投标供应商一般情况表、财务状况表。 |  |

竞磋供应商：（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

注：1、以上由投标人填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册。

#### B.2、资格后审材料相关格式文件

##### 1、法定代表人身份证明

#### 南通市公安局交通警察支队：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2、法定代表人授权委托书

南通市公安局交通警察支队：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加           项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

##### 3、关于资格文件的声明函

南通市公安局交通警察支队：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	 月 	  日

##### 4、现场踏勘证明

兹有:

（投标单位名称）    根据南通市公安局交通警察支队（车管所）消防设施维修保养项目招标文件要求,对项目现场已进行实地踏勘，获得投标所需的相关资料。

1、经现场踏勘,该投标单位对该项目现场现状已充分了解；

2、该投标单位若中标,不对场地现状提出异议,不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

特此证明！

江苏省南通市公安局交通警察支队车辆管理所

日  期：     年  月    日

##### 投标人一般情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |
| 9 | 服务经营范围 1. ； 2. ； 3. ； ………………………； |
| 10 | 投标人从事投标项目设备的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除。

### C、技术招标响应文件（单独密封）

#### 1、竞争性磋商响应函

南通市公安局交通警察支队：

依据贵单位        （招标项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价包括：

（1）响应报价中的工作量和服务，含响应及完成本项目工作所需的一切费用。

（2）磋商响应报价为投标人从事本项目活动所需的一切费用，包括但不限于管理人员、专业技术人员、交通工具、维修保养所需的维保办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、通讯等一切费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方中标，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：（签字）

年   月   日

### 2、财务状况一览表

### （1）投标人开户银行情况

| 开户银行 | 名称： | 地址： |
| --- | --- | --- |
|  | 电话： 传真： | 联系人及职务： |

### （2）产品制造商近两年每年的资产负债情况

| 财务状况（单位） | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 总资产 |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 总负债 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 税前利润 |  |  |
| 税后利润 |  |  |
| 注册资本 |  |  |
| 年度主营收入 |  |  |
| 年度资产负债率 |  |  |

### 投标人：（盖章）

### 法定代表人或被委托授权人（签字）：

### 日期：

### 注:该表格为格式，不得修改，必须填报。

### 3、投标人一般情况

### （1）投标人情况表

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： 当地代表处地址： |
| 3 | 电话： 传真： | 联系人： 邮箱： |
| 4 | 注册地： | 注册年份： |
| 5 | 公司资质等级证书号（如有，请附相关证书复印件） |
| 6 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证，如通过请附相关证书复印件并加盖公章。 |
| 7 | 服务经营范围：1、 ；2、……………………… |
| 8 | 投标人从事投标项目设备的年数 |  |
| 注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要或其他相关说明的情况，自行添加删除。 |

### （2）投标人简况

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2017年 万元 |
| 实现利润 | 2017年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米，其中：自有面积 平方米，承租面积 平方米 |
| 单位简介及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

### （3）投标人认为有必要提供的其他内容（内容、格式自定）

### 投标人：（盖章）

### 法定代表人或被委托授权人（签字）：

### 日期：

### 4、投标产品技术响应文件

4、技术响应文件：

（1）项目组成员执业能力；

（2）投标供应商综合素质；

（3）投标供应商业绩；

（4）对本项目的整体策划和实施方案；

5、认为对本次招标有关的其它证明或说明材料。

### D、商务标响应文件（单独密封）

### 1、投标响应报价总表

### 项目标段名称：

| 项目名称 | 投标总价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 |
| 其中：消防设施维修项目 | 大写： 小写： |  |
| 消防设施维护保养项目 | 大写： 小写： |  |

### 投标人：（盖章）

### 法定代表人或委托代理人（签字）：

### 日期：

### 注：

### （1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

### （2）投标报价的总价中包含：为投标人从事本项目活动所需的一切费用，包括但不限于管理人员、专业技术人员、交通工具、维修保养所需的维保办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、通讯等一切费用。

### （3）除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格一旦成交，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### 1、投标响应报价明细表

### 项目名称：

|  | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警及联动控制系统 |
|  | 消防报警系统3回路维修 | 线路检查及维修 | 回路 | 1 |  |  |  |
|  | 消防报警主机更换 | 9000 | 台 | 1 |  |  | 品牌：松江 |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 9%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 七氟丙烷气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七氟丙烷药剂重新灌装 | 包含气瓶检测 | Kg | 380 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 9%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消防管网维修 | 漏水，需维修 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 消火栓稳压泵维修 | 密封坏，需维修 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 消防水带 | 10-65-25 | 根 | 24 |  |  |  |
|  | 消防水枪 | QZ19 | 支 | 9 |  |  |  |
|  | 消防箱门框 | 800*650mm | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 屋顶消防管道清理、刷漆二遍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 屋顶水箱底板除锈刷漆二遍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 9%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋稳压泵维修 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 止回阀 | DN50 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 屋顶消防管道清理、刷漆二遍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 9%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防排烟风机控制柜维修 | 手动不能启动，需维修 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 280°排烟防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 电源管线 | NH-YJV-4*4-SC25 | m | 6 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 9%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明及疏散系统线路检查维修 | 1号楼1、2、4、9层及2号楼 | 层 | 5 |  |  |  |
|  | 安全出口灯(明装) | LED，3W | 盏 | 14 |  |  |  |
|  | 疏散指示灯(明装) | LED，3W | 盏 | 29 |  |  |  |
|  | 疏散指示灯(嵌墙安装) | LED，3W | 盏 | 3 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 9%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 七 | 消防设施维护保养 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施维护保养 | 维保期限1年 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 6%税金 |
|  | 小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 项 | 1 |  |  |  |

### 投标人：（盖章）

### 法定代表人或委托代理人（签字）：

### 日期：

### 注：

### 以上工程量仅供参考，具体由投标人现场确认，一旦中标，总价固定不变，不做任何调整。